КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

662510, Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Советская, д. 27

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«01» декабря 2022 г. №364/1

|  |  |
| --- | --- |
| «О назначении и проведении публичных слушаний по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Зыковский сельсовет Березовского района Красноярского края на период с 2015 по 2025 года» |  |

В целях обеспечение открытости процедуры актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить и провести публичные слушания по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Зыковский сельсовет Березовского района Красноярского края на период с 2015 по 2025 года, 16 декабря 2022 года в 10 часов 30 минут по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Советскся, д.27.

2. Установить, что ознакомиться с проектом актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Зыковский сельсовет Березовского района Красноярского края на период с 2015 по 2025 года можно на официальном сайте администрации Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края в сети «Интернет», или в администрации Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края, по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Советская, д. 27.

3. Поступившие в ходе публичных слушаний замечания и предложения учитываются и вносятся в протокол, во время проведения публичных слушаний.

4. В целях организации публичных слушаний назначить председательствующим на публичных слушаниях – главу Зыковского сельсовета Сороковикова А.В., секретарем публичных слушаний – юриста МКУ «ФЗО» Беззубову Ангелину Андреевну.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Зыковского сельсовета А.В. Сороковиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

662510, Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Советская, д. 27

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (ПРОЕКТ)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| «О внесении изменений в Постановление администрации Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края от «25» февраля 2016 г. №60 «Об утверждении проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования с. Зыково Березовского района Красноярского края на период с 2015 до 2025 года» |

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края, заключением о результатах публичных слушаний по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Зыковский сельсовет Березовского района Красноярского края на период с 2015 по 2025 года, от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести следующие изменения в утвержденную постановлением администрации Зыковского сельсовета Березовского района Красноярского края от «25» февраля 2016 г. №60 «Об утверждении проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования с. Зыково Березовского района Красноярского края на период с 2015 до 2025 года» схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Зыковский сельсовет Березовского района Красноярского края на период с 2015 по 2025 года:

1.1. пункт 1.1.3. раздела 1 «Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

«Централизованная система холодного водоснабжения с. Зыково находится в единой зоне эксплуата-

ционной ответственности общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство». Водоснабжение и обслуживание систем осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство».

1.2.Таблицу 4 пункта 1.4.3. раздела 1 «Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 4 – Устройство водозабора из подземных источников Зыковского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Местонахождение оборудования (в разрезе муниципальных образований) | Наименование оборудования, марка  Марка электродвигателя | | Мощность, кВт. | | | Производительность, м3/час | | Напор, м. | | | КПД, %. | | Количество единиц | | | | | | Режим работы | | | | | Объем , тыс. м3/год | Расход электроэнергии, тыс. кВт\*ч/год |
| в работе | | | в резерве | | | количество часов в день | количество дней в году | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | | | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение с.Зыково | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Подъем («1 подъем» от скважин до станции перекачки)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Скважина №8 | ЭЦВ-6-16-75 | | 7,5 | | 16 | | | 75 | | 60% | | | 0 | | | 1 | | | 0 | 365 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. | Скважина №4 | ЭЦВ-8-40-90 | | 17 | | 40 | | | 90 | | 60% | | | 1 | | | 0 | | | 10 | 365 | | | 87 600,00 | | 62,05 |
| 1.3. | Скважина №5 | ЭЦВ-8-40-90 | | 17 | | 40 | | | 90 | | 60% | | | 1 | | | 0 | | | 10 | 365 | | | 87 600,00 | | 62,05 |
| 1.4. | Скважина №10 | ЭЦВ-8-25-100 | | 11 | | 25 | | | 110 | | 60% | | | 1 | | | 0 | | | 10 | 365 | | | 55 571,25 | | 40,75 |
| 1.4. | Скважина №9 | ЭЦВ-6-16-75 | | 7,5 | | 16 | | | 75 | | 60% | | | 0 | | | 1 | | | 0 | 365 | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Итого:** |  | |  | |  | | |  | |  | | | **3** | | | **2** | | |  |  | | | **230 771,25** | | **164,85** |
| **2.** | **Очистка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Насосно-фильтровальная станция | К-100-65-250 | | 45 | | 100 | | | 80 | | 50% | | | 1 | | | 0 | | | 12,6 | 365 | | | 230 771,25 | | 207,69 |
| Компрессор КТ-167 | | 11 | | - | | | - | | 100% | | | 2 | | | 0 | | | 4 | 365 | | | 230 771,25 | | 32,12 |
| Бактерицидная установка  УДВ2А300 Н-10-100 | | 2 | | - | | | - | | 100% | | | 3 | | | 0 | | | 24 | 365 | | | 230 771,25 | | 52,56 |
|  | **Всего по очистке:** |  | |  | |  | | |  | |  | | | **6** | | | **0** | | |  |  | | | **230 771,25** | | **292,37** |
| **3.** | **Транспортировка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Станция перекачки («2 подъем» от станции перекачки до насосно-фильтровальной станции) | ЭЦВ-6-10-140 | 32 | | 63 | | | 140 | | 80% | | | 1 | | | 0 | | | 12,5 | | | | 365 | 230 771,25 | | 146,52 |
| АТН-10-1-13 | 45 | | 70 | | | 97,5 | | 40% | | | 1 | | | 0 | | | 22,6 | | | | 365 | 230 771,25 | | 370,88 |
| 3.2. | Насосно-фильтровальная станция («3 подъем» от насосно-фильтровальной станции до потребителей) | К-10-65-250 | 45 | | 100 | | | 80 | | 50% | | | 2 | | | 0 | | | 6,3 | | | | 365 | 230 771,25 | | 207,69 |
|  | **Всего по транспортировке:** |  |  | |  | | |  | |  | | | **4** | | | **0** | | |  | | | |  | **230 771,25** | | **725,10** |
| **4.** | **Освещение и отопление** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Павильон водозабора скважины № 4 | Конвектор Ресанта | 3 | |  | | |  | | 80% | | | 1 | | 0 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 14,52 |
| Лампа накаливания | 0,1 | |  | | |  | | 100% | | | 1 | | 0 | | | 8 | | | | 365 | | - | | 0,29 |
| 4.2. | Павильон водозабора скважины №5 | Конвектор Ресанта | 3 | |  | | |  | | 80% | | | 1 | | 0 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 14,52 |
| Лампа накаливания | 0,1 | |  | | |  | | 100% | | | 2 | | 0 | | | 8 | | | | 365 | | - | | 0,58 |
| 4.3. | Павильон водозабора скважины № 8 | Конвектор Ресанта | 3 | |  | | |  | | 80% | | | 0 | | 1 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 0,00 |
| Лампа накаливания | 0,1 | |  | | |  | | 100% | | | 0 | | 1 | | | 8 | | | | 365 | | - | | 0,00 |
| 4.4. | Павильон водозабора скважины №9 | Конвектор Ресанта | 3 | |  | | |  | | 80% | | | 0 | | 1 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 0,00 |
| Лампа накаливания | 0,1 | |  | | |  | | 100% | | | 0 | | 2 | | | 8 | | | | 365 | | - | | 0,00 |
| 4.5. | Павильон водозабора скважины №10 | Конвектор Ресанта | 3 | |  | | |  | | 80% | | | 1 | | 0 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 14,52 |
| Лампа накаливания | 0,1 | |  | | |  | | 100% | | | 2 | | 0 | | | 8 | | | | 365 | | - | | 0,58 |
| 4.6. | Территория водозабора | Прожектор | 1 | |  | | |  | | 100% | | | 2 | | 0 | | | 8 | | | | 365 | | - | | 5,84 |
| 4.7. | Насосно-фильтровальная станция | Конвектор Ресанта | 15 | |  | | |  | | 80% | | | 3 | | 0 | | | 24 | | | | 252 | | - | | 217,73 |
| Лампа накаливания  Прожектор | 0,25  1 | |  | | |  | | 100%  100% | | | 8  2 | | 0  0 | | | 24  8 | | | | 365  365 | | -  - | | 17,52  5,84 |
|  | **Всего по освещению и отоплению** |  |  | |  | | |  | |  | | | **23** | | **4** | | |  | | | |  | |  | | **291,93** |
|  | **ИТОГО:** |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | **1 474,26** |

1.3. Таблицу 5 пункта 1.4.4. раздела 1«Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 5 «Характеристика водопроводных сетей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Населенный пункт | Общая протяженность водопроводных сетей, м | Ду, мм | Длина, м | Материал | Способ прокладки | Протяженность сетей, нуждающ. в замене, м | Дата ввода в эксплуатацию | Фактический  % износа |
| **Красноярский край, Березовский район** | | | | | | | | |  |
| 1. | с. Зыково | 4981 | 25 | 66 | сталь | подземный | 66 | 1952 |
| 40 | 826 | п/э | подземный | 0 | 1952 |
| 50 | 562 | п/э | подземный | 0 | 1952 |
| 89 | 361 | п/э | подземный | 0 | 1952 |
| 150 | 3166 | сталь | подземный | 3100 | 1952 |
| **Итого:** | | | | **4981** |  |  | **3166** |  | **63,56** |
|  | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | |
|

1.4. Пункт 6 раздела 1 «Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

«Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

План мероприятий по развитию систем водоснабжения предусматривает реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения, указанных ниже в табл. 32

Табл. 32 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых вложений в реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **Итого** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция трубопровода холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,194 | 117,576 | 122,429 | 127,207 | 132,545 | 137,596 | 143,059 | 148,608 | 154,356 | 160,671 | 167,258 | 173,941 | 180,832 | 188,059 | **2067,331** |

1.5. Пункт 7.4. раздела 1 «Схема водоснабжения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 36 – Показатели эффективности использования ресурсов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |
| **Процент потерь в сетях водоснабжения, %** | 19,78 | 18,61 | 17,50 | 16,46 | 15,48 | 14,56 | 13,70 | 12,89 | 2,853353 | 2,853353 | 2,853201 | 2,853049 | 2,852958 | 2,852867 | 2,852806 | 2,852745 | 2,852593 | 2,852441 | 2,852289 | 2,852137 | 2,852030 | 2,851923 | 2,851816 |

1.6. Таблицу 38 пункта 2.1. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 38 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

|  |  |
| --- | --- |
| Технологическая зона | Объем поступление сточных  вод, тыс. м3 |
| с. Зыково | 111,50 |

1.7. Таблицу 40 пункта 2.5. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 40 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая  зона | **Год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |
| с. Зыково, тыс.м3 | 176,75 | 169,39 | 166,94 | 164,48 | 162,03 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 |

1.8.Таблицу 41 пункта 3.1. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 41 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Факти-  ческое  поступление  сточных  вод,тыс. м3 | Ожидаемое поступление сточных вод,  тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| год | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |
| **с. Зыково** | 176,75 | 171,84 | 166,94 | 162,03 | 157,12 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 |

1.9.Таблицу 42 пункта 3.3. раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

Табл. 42 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| год | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** |
| **с. Зыково, тыс.м3** | 176,75 | 171,84 | 169,39 | 166,94 | 164,48 | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 |

1.10. Пункт 6 раздела 2 «Схема водоотведения муниципального образования» изменить и читать в следующей редакции:

«Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения».

План мероприятий по развитию системы водоотведения предусматривает реконструкцию существующих объектов системы водоотведения, указанных ниже в табл. 45

Табл. 45 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых вложений в реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **Итого** |
| **Красноярский край, Березовский район, с. Зыково** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция трубопровода водоотведения | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,257 | 115,011 | 119,640 | 124,440 | 129,273 | 134,694 | 139,907 | 145,119 | 150,958 | 156,862 | 163,049 | 169,522 | 176,395 | 183,278 | **2018,405** |

2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Зыковский информационный вестник».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зыковского сельсовета П.И.Звягинцева.

Глава Зыковского сельсовета А.В. Сороковиков